## Sheet1
施工图质量检查问题清单
建筑
序号 | 检查项目 | 单位类别 | 单位名称 | 专业 | 存在问题
1 | 苏地2020-WG-62号地块项目A-1#、A地块地下车库、B-2# | 勘察单位 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 勘察 | 1.静探原始记录缺使用探头的编号及相关信息。
|  | 设计单位 | 启迪设计集团股份有限公司、上海民防建筑研究设计院有限公司 | 建筑 | 1.缺B-2#室外下地下踏步平台标高。 2.A-1#地下楼梯乙级防火门净宽未标明。 3.A-1#楼梯详图2室内梯踏步高错误，凸窗高差剖面、平面不符。
|  |  |  | 结构 | 1.A-1#计算书总信息中，结构体系误选了框架结构。 2.A-1#地下室顶板高差处平面外受力的剪力墙厚度不符合高规第10.4.6条。 3.北侧楼梯间平台未按《苏州市高层住宅常见问题抗震审查要点》第5.3条要求设暗梁加强。
|  |  |  | 电气 | 1.非人防地库湿式报警阀组中信号阀未接入报警总线。补风机控制箱系统（包括平面）未明确接入对应排烟系统。 2.住宅门禁系统未按要求在单元门口显著位置设置具有手动打开使用提示的标识。除一、二层及顶层外其它楼层入户门处未按要求设置入侵探测器。 3.人防地库战时照明中平时灯具未采用双管型。
|  |  |  | 给排水 | 1.各楼栋的消防水泵接合器未设在室外消防车道侧。 2.单体未体现本建筑地下室的平面。 3.太阳能热水管材未采用金属管材。 4.缺屋顶消防水箱详图。 5.地库喷淋平面未体现1.2米宽以上的风管及风管下喷头布置。 6.地下室入户大堂未设喷淋。
2 | 苏地2020-WG-46号地块项目A地块33#楼、门卫4、地下车库（含人防） | 勘察单位 | 苏州市城市建筑设计院有限责任公司 | 勘察 | 1.钻探原始记录表中缺标贯试验杆长。
|  | 设计单位 | 苏州建设（集团）规划建筑设计院有限责任公司、南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 一、住宅： 1.A0801A阳台门口处楼地面防水层未设置水平延展，不符合JGJ298-2013-5.4.1。 2.A0601A 楼梯大样图中K轴线开向楼梯间的防火门与平面图不符。 二、门卫： 1.消防救援窗的位置未注明。 三、地下车库： 1.自行车坡道处的防火门未设置常开防火门，不符合GB50016-2014-6.5.1.1。 四、人防车库： 1.11~18人防口部的留洞未注明。 五、节能： 1.住宅计算书中外窗的传热系数和遮阳系数不符合苏建科（2015）171号文2.4.4.6.3条。 2.引用“民用建筑热工规范GB50176-93”错误。
|  |  |  | 结构 | 1.图号S-03-04中：GBZ4~GBZ10详图中标注箍筋间距不符合GB50011-2010(2016年版）-6.4.5。 2.33#楼虽然嵌固在基础顶，但地下室顶板180mm厚，未考虑顶板的实际嵌固作用包络配筋。 3.图号S-05-02：WKL1（1）、图号S-05-01aKL2a上部钢筋水平段锚固不足。 4.结施-08人防地下室顶板梁配筋图中，WKL69支座钢筋不符合GB50010-2010(2015年版）-9.2.1。 5.缺工程前试桩报告。
|  |  |  | 电气 | 一、A地块地库： 1.电施0111a Ab1AWsy1箱未设计电气火灾监控。 二、人防： 1.电施-02 APFJ1,APFJ3消防电源监控设置不符合GB51348-2019-13.3.8。 2.战时内部电源配电回路穿过其他防护单元时未做防护措施。
|  |  |  | 给排水 | 1.汽车库的架空消防管道未注明管道名称和水流指示方向标识，不符合GB50974-2014-12.3.24。 2.人防喷淋给水管材未采用内外壁热镀锌钢管，不符合《自动喷水灭火系统设计规范》8.0.2条。
3 | 苏地2008-G-6号地块-2号地块建设项目教学楼 | 勘察单位 | 上海广联环境岩土工程股份有限公司 | 勘察 | 1.局部建筑区域勘探孔间距过大，违反GB50021-2001-4.1.15。 2.野外编录混乱，孔号与勘察报告无法对应。 3.勘察报告日期为2018年9月，部分特殊性试验土样的试验日期为2019年5月缺情况说明。 4.勘察方案针对性不强。
|  | 设计单位 | 苏州新区建筑设计研究院有限公司、苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 1.消防车道借用市政道路，缺相关部门的书面批准文件。 2.建施01土建工程说明第2、3条抗震设防类别错误。
|  |  |  | 结构 | 1.局部漏标记荷载。 2.设计说明中缺砌体砌筑质量要求等说明。 3.计算书和图纸存在个别不一致的情况（S楼DJ19、N1楼ZD23等）。
|  |  |  | 电气 | 1.集中电源蓄电池“达到使用寿命周期后标称的剩余容量能满足的持续工作时间”未提供具体数值。 2.非消防照明电源未按防火分区切除。消防应急照明电源箱、消防风机控制箱系统未设置消防电源监控。 3.未明确要求火灾确认后切除燃气总阀联动措施。 4.湿式报警阀组中信号阀未接入报警总线。报警信号总线兼作消防联动用时未采用耐火型电线电缆。 5.人防地库平、战时照度设计未明确具体如何实施。
|  |  |  | 给排水 | 1.干厕集水井战时平面图未设计集水井通气管。 2.5-1/5-2轴进风机房未设置灭火器。 3.5-14/5-15平时排风机房未设置灭火器。
4 | 苏州高博软件技术职业学院新建教育用房项目（宿舍楼、开闭所、教工公寓、宿舍） | 勘察单位 | 山东建勘集团有限公司 | 勘察 | 1.原始资料中钻探原始记录表中缺标贯试验杆长。
|  | 设计单位 | 无锡轻大建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 一、宿舍楼： 1.楼梯间外平台通宿舍阳台门不符合消防要求。 2.1/H轴、20轴处窗间墙距不符合防火分区要求。 二、教师公寓、宿舍： 1.设计总说明中关于疏散距离说明有误。
|  |  |  | 结构 | 1.根据原审图意见，现查配筋未修改到位。 2.部分梁端纵向受拉钢筋配筋率不符合GB50011-2010(2016年版）-6.3.4。 3.图号S-03-120A-0中L4（1）梁顶通长筋不符合GB50010-2010(2015年版）-9.2.6。 4.图号S-04-A区-215A中wKL1(8)缺底部钢筋。
|  |  |  | 电气 | 一、宿舍楼： 1.E-03-006A APdt1安全变压器出线W2未采用BV-2X2.5。 二、开闭所： 1.集中电源蓄电池“在非火灾状态下,系统主电源断电后系统允许灯具点亮时间”及“达到使用寿命周期后标称的剩余容量能满足的持续工作时间”均未提供具体数值。 三、教师公寓、宿舍： 1.E-04-006A 1ALE1缺消防电源监控装置，APdt1未采用两路电源供电。 2.E-04-046A APxps1,APxps2 ATS未采用4P开关。
|  |  |  | 给排水 | 1.热水管道未设置管道补偿装置，给水管道穿越伸缩缝未设置防管道变形措施。 2.一层排水横管未设置清扫口。 3.排水立管连接最低横支管与立管连接处距排水立管底距离不满足《建筑给排水设计标准》4.4.11-1。 5.教工公寓、宿舍B区，消防水箱不满足《消防给水及消火栓系统技术规范》5.2.1-1。 5.宿舍楼B区二楼排风机房未设置灭火器、三层局部空间未设置喷头。 6.宿舍楼B区最高楼层的消火栓无法保证栓口压力大于0.35MPa。
5 | 综保区检测全消声室工程 | 勘察单位 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 勘察 | 1.钻探原始记录表中缺标贯试验杆长。
|  | 设计单位 | 苏州江南意造建筑设计有限公司 | 建筑 | 1.建施03全消声室的标高有误。 2.建施03 每个防火分区防火救援窗的数量不符合GB50016-2014-7.2.5。 防火救援窗的数量少于2个，不符合GB50016-2014-7.2.5。
|  |  |  | 结构 | 1.楼梯采用砌体结构，未明确砌体材料和强度，缺楼梯平台配筋图和抗震缝宽度。 2.本工程楼板配筋不满足最低配筋率要求。（严格来说是严重问题，但差额在允许的5%范围内） 3.外房框架屋面恒载与活荷载搞混，消声房2.72标高疑有架空层，未标使用荷载。 4.设计总说明中，未注明危险性较大的分部分项工程，未提出相应的保障措施。
|  |  |  | 电气 | 1.防雷引下线数量不足10根，未按GB 50057-2010-4.5.6考虑防接触电压防跨步电压措施。
|  |  |  | 给排水 | 1.缺室外排水总图。
6 | 2020B-006地块住宅及商业用房项目10#楼 | 勘察单位 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 勘察 | 1.原始资料中缺静力触探探头率定表。
|  | 设计单位 | 苏州越城建筑设计有限公司 | 建筑 | 1.C1和C4内平开铝合金窗影响厨房和卫生间使用。
|  |  |  | 结构 | 1.错用前期试桩报告。 2.缺上部结构的计算简图、荷载简图，缺地下室底板、承台计算书（含局部承压验算）。
|  |  |  | 电气 | 1.集中电源蓄电池“在非火灾状态下,系统主电源断电后系统允许灯具点亮时间”及“达到使用寿命周期后标称的剩余容量能满足的持续工作时间”均未提供具体数值。 2.AW1,AW2缺说明：进线开关严禁断开保护接地中性线（PEN）。 3.未在每层各入户门处设防入侵报警探测器。
|  |  |  | 给排水 | 1.水施-11/19，B2户型给水管、热水管穿越壁橱，不满足《建筑给水排水设计标准》3.6.5。 2.给水入户管未设置计量水表，不满足《民用建筑节水设计标准》GB50555-7010-6.1.9-1。 3.水施-02/19，消防卷盘选型压力等级1.0MPa与消火栓管材压力等级1.6MPa不匹配。 4.屋顶试验消火栓未设置控制阀门。
7 | 新建常熟市2019B-011地块住宅用房项目8号、20号楼 | 勘察单位 | 常熟市规划建筑设计研究院有限责任公司 | 勘察 | 1.钻孔野外记录表缺标贯试验杆长。 2.缺静力触探探头率定表及潜水、承压水水位量测记录。 3.土工试验原始资料未填写日期等关键项目信息。
|  | 设计单位 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 结构 | 1.结施-14，8号楼一层结构平面图中，地下室顶板与地下车库相连处，未适当增加厚度。 2.未提供沉降计算书。 3.未提供地下室外墙计算书。 4.结施-12中，底部加强部位的可行成封闭的拉筋非箍筋。
|  |  |  | 电气 | 1.住宅门禁系统未在单元门口显著位置设置具有手动打开使用提示的标识；除一、二层及顶层外其它楼层入户门处未要求设置入侵探测器。 2.说明中未明确小区光纤到户通信设施工程设计必须满足多家网络平等接入、用户可自由选择网络供应商的要求。 3.洗衣机（插座）布置在卫生间内洗浴0,1区不符合GB51348-2019-12.10.5，1.10.6。照明灯具位于洗浴区正上方不符合JGJ242-2011-9.4.4。
|  |  |  | 给排水 | 1.屋面未设置雨水溢流口。
8 | 常熟市2020B-008地块项目4＃楼配电间；16＃楼 | 勘察单位 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 勘察 | 1.机钻野外编录缺标贯试验杆长。 2.缺静力触探原始记录（含探头率定记录）。
|  | 设计单位 | 苏州安省建筑设计有限公司 | 建筑 | 1.SJ-01无障碍卫生间未设置多功能台等设施，不符合GB50763-2012-3.9.3.5。 2.SJ-05消防救援窗扣除窗框后净宽不符合GB50016-2014-7.2.5。
|  |  |  | 结构 | 1.缺楼面、屋面、外墙、内墙等荷载计算；缺楼梯计算。 2.总说明中存在不适合本工程的条款。 3.活荷载与活荷载折减系数不匹配。 4.斜屋面建模时未注明柱标高，未考虑斜梁对框架柱的影响。
|  |  |  | 电气 | 1.电梯轿厢内未设置直接与消控室通话的专用电话，不符合GB50116-2013-4.7.2。 2.缺配电间内设置疏散照明和疏散指示标志。 3.集中电源蓄电池“在非火灾状态下,系统主电源断电后系统允许灯具点亮时间”及“达到使用寿命周期后标称的剩余容量能满足的持续工作时间”均未提供具体数值。
|  |  |  | 给排水 | 1.生活给水未充分利用市政水压。 2.同层排水的降板内积水排水未作处理。
9 | 常熟神州通智能科技有限公司仓储物流园区项目１＃、２＃倒班楼、门卫 | 勘察单位 | 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 | 勘察 | 1. 静探记录大部分未记录试验日期，无探头编号等相关信息，无探头率定记录，土工试验记录缺送样单（委托外单位试验），钻探编录员签字与工作量一览表签字不符。 2.钻孔野外编录缺标贯试验的杆长。
|  | 设计单位 | 建学建筑与工程设计所有限公司 | 结构 | 一、门卫： 1.门卫1#缺结构图。 2.雨蓬大样图中，未标明板的厚度。 3.独立柱基缺承载力验算，配筋计算与施工图不一致。 二、倒班楼： 1.5~6层KL7，悬挑部分配筋误标注，屋顶层存在同样问题。
|  |  |  | 电气 | 1.疏散照度描述未明确适用于本工程的具体标准；集中电源蓄电池“达到使用寿命周期后标称的剩余容量能满足的持续工作时间”未提供具体数值；应急照明两路电源未在防火分区内切换。 2.非消防照明电源未按防火分区切除。 3.餐厅内未明确家具布置，标志灯指示设置与实际疏散路线不能确保一致。
|  |  |  | 给排水 | 1.1#、2#倒班楼消防系统原理图中XL-1、XL-5与一层横干管连接处未设置阀门，试验消火栓未增设控制阀门。 2.顶层热水箱处的多处管径平面与系统不一致。 3.消防总图中部分室外消火栓与汽车停车位距离不满足要求。
10 | 常熟市碧溪新区(街道办事处)留下村村民委员会社区综合用房工程 | 勘察单位 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 勘察 | 1.3-1粉土未根据《建筑抗震设计规范》第4.3.3条进行液化判别的初判。 2.钻孔野外编录缺标贯试验的杆长。 3.缺静力触探探头率定表。 4.缺潜水、承压水水位测量记录。
|  | 设计单位 | 常熟市天和建筑设计有限公司 | 建筑 | 1.室内外高差设计有误。 2.卫生间高差详图标注有误，漏入口高差，斜坡处理未作说明。 3.漏屋面坡度。
|  |  |  | 结构 | 1.图号SG-06：KL5（4）在⑤和⑥轴交A~B轴底面钢筋实配小于计算值；图号SG-09： L2（4）在⑤轴支座钢筋实配小于计算值。 2.图号SG-06：⑤~⑥轴交A~B轴和D~E轴，计算书中梁板布置与施工图不符。 3.未提供地梁层计算书。
|  |  |  | 电气 | 1.TT制进线开关未采用四极开关。 2.地面疏散指示标志灯安装要求未按 GB51309-2018 要求。
|  |  |  | 给排水 | 1.入口雨棚屋面雨水排水未设计。 2.绿建专篇设计说明非传统水源利用率有误。 3.室外消火栓设置位置不合理。
11 | 常熟神州通工业地产开发有限公司新建智能物流仓储项目 门卫 | 勘察单位 | 江苏常州地质工程勘察院 | 勘察 | 1. 本工程采用桩基础时，未分析桩侧产生负摩阻力的可能及其影响,不符合GB50021-2001-4.9.8第3款。 2.原始资料中，缺麻花钻的原始资料、静力触探的原始数据或曲线、探头率定表。
|  | 设计单位 | 上海电子工程设计研究院有限公司 | 建筑 | 1.01消防救援窗的位置未注明。 2.总图-01消防车道距离建筑的间距不符合GB50016-2014-7.1.8.4。 3.缺建筑节能计算书。
|  |  |  | 结构 | 1.说明中引用的地质报告缺编号。 2.图纸中对桩的表述不完整。
|  |  |  | 电气 | 1.监控室500lx，15W/m2不符合江苏省绿色节能要求且设计未提供实际设计值。 2.消控室配电箱内设置SPD保护电压水平不满足GB 50057-2010-6.4.4。 3.防雷引下线数量不足10根，不符合GB 50057-2010-4.5.6。
|  |  |  | 给排水 | 1.室外洒水栓未做好误饮误用标识。
12 | 张地2017-C003号地块——22# | 勘察单位 | 苏州开普岩土工程有限公司 | 勘察 | 1.报告中的钻孔深度与野外记录表不一致。 2.勘察报告中地下水化学类型评价有误。 3.钻孔野外编录缺标贯试验的杆长。 4.原始资料中作业时间、试验时间涂改较严重。 5.缺静力触探探头率定表。
|  | 设计单位 | 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 建筑 | 1.建施7~8空调机房的尺寸（深度）不符合DGJ32/J26-2017-7.3.2及相应的条文说明。 2.建施14 铸铁方钢管属于落后产品，壁厚未注明，不符合DGJ32/J16-2014-9.5.2.1.2。 3.建施15~16卫生间、厨房、封闭阳台门口处等楼地面防水层未设置水平延展，不符合JGJ298-2013-5.4.1。 4.计算书中“民用建筑热工规范GB50176-93”已废止。 5.计算书中分户楼板采用发泡水泥板，发泡水泥板不适合用于有水房间。 6.计算书及节能专篇中南向外窗计算及窗保温节点大样缺遮阳形式的表达。
|  |  |  | 结构 | 1.缺楼面、屋面、外墙、内墙等荷载计算；缺清晰的轴压比简图，缺5、6层梁配筋简图。 2.CT10计算与施工图不一致，檐口梁计算与实际不一致。
|  |  |  | 电气 | 1.客梯未采用两回路电源供电，不符合DGJ32TJ11-2016-4.1.3。 2.未设计可燃气体探测器，不符合DGJ32/J26-2017-8.11.10。
|  |  |  | 给排水 | 1.给水入户管未设置水表，不满足《民用建筑节水设计标准》GB50555-7010-6.1.9-1。 2.屋顶试验消火栓未设置压力表。 3.室内消火栓XL-1、XL-3与给水管道井检修门冲突。 4.入口雨棚屋面雨水未设计。
13 | 新建恬庄7#、8#安置房工程 | 勘察单位 | 南京工大岩土工程有限公司 | 勘察 | 1.缺静探原始记录的探头率定记录。 2.缺室内土工试验原始记录。
|  | 设计单位 | 江苏华电项目管理有限公司 | 建筑 | 1.漏标注电梯间屋顶女儿墙高度。
|  |  |  | 结构 | 1.结施-05中根据柱截面尺寸，bKL1-2和bKL1-8梁通长筋不符合GB50011-2010(2016年版）-6.3.4。 2.缺桩基承台抗冲切和抗剪计算书。 3.结施-05中楼梯梁bL1(1)箍筋未加密。
|  |  |  | 电气 | 1.门禁系统缺少明确要求在单元门口显著位置设置具有手动打开使用提示的标识。 2.配电系统采用TN-C-S制且总开关采用4P剩余电流保护，缺PEN线分开接线做法说明。
|  |  |  | 给排水 | 1.室外消防给水缺计量水表，缺室外排水总图； 2.缺太阳能热水说明及集热器面积； 3.缺灭火器布置； 4.排水立管未每层设置检查口； 5.给水进户管水表后未设置止回阀。
14 | 花园小区五期（北区）安置房——服务用房 | 勘察单位 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 勘察 | 1.钻孔野外记录表中缺标贯试验杆长。 2.缺静力触探探头率定表。 3.东北角河塘内未布设勘探点查明河塘深度。
|  | 设计单位 | 苏州新时代建筑设计有限责任公司 | 建筑 | 1.建筑防火设计篇*1.4条表述有误。 2.缺墙身大样详图。
|  |  |  | 结构 | 1.无“服务用房”的岩土工程勘察报告，违反《建设工程质量管理条例》第二十一条和《建筑地基基础设计规范》第3.0.2条的要求。 2.框架结构楼梯未选用有抗震构造措施的ATc。 3.未细化明确楼面各区域的使用功能；活荷载取3.5kPa，不符合荷载规范的要求。
|  |  |  | 电气 | 1.安全出口外面及附近区域疏散路径地面水平最低照度不满足GB51309-2018-3.2.5。 2.AP-KT箱低压进线电缆未见PE线重复接地。
|  |  |  | 给排水 | 1.说明中描述本建筑为“丁类车间”有误。 2.排水系统中立管缺检查口。 3.给水立管顶端缺自动泄气阀。
15 | 张地2020-G10号地块项目（2#、21#） | 勘察单位 | 江苏新亚勘测设计有限公司 | 勘察 | 1.工程场地普遍分布有较大厚度的软土（3-2层），未按岩土规范6.3节作相关分析评价。 2.机钻野外编录中标贯试验未按每10cm记录击数，未记录杆长。 3.缺静探原始记录。
|  | 设计单位 | 苏州土木文化中城建筑设计有限公司 | 结构 | 1.缺承台冲切高度简图。
|  |  |  | 电气 | 1.设计说明中未明确（根据业主提供资料）车间内是否使用、存放有毒、爆炸危险性质的原料或加工工艺；说明五2.3，2.4中防火封堵部位未包括“建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙”；厂房内实际环境噪声水平数据缺少明确作为消防广播，报警器设计依据。 2.应急照明两路电源未按在各防火分区内切换方式执行。 3.无机房电梯井道顶未按GB 50116-2013-6.2.12要求设置火灾探测器。
|  |  |  | 给排水 | 1.直立型普通喷头溅水盘距顶板尺寸错误。 2.水流转角小于135°的排水横管上未设置清扫口，一层地面排水管清扫口未设置于转弯的前端。 3.1#、2#、7#室外水力警铃缺保温。
16 | 中粮东海粮油新建3000吨每天菜籽压榨及配套粕库、1200吨每天精炼及60吨每小时污水处理项目（预榨车间、变电所、冬化车间、菜粕库、打包房） | 勘察单位 | 江苏省水文地质工程地质勘察院 | 勘察 | 1.基坑开挖参数建议值中素填土的力学参数未综合其不均匀性进行折减。 2.原始资料中缺勘察纲要、校审记录、静探探头率定表、高程测量记录、土工试验原始记录。
|  | 设计单位 | 无锡中粮工程科技有限公司 | 建筑 | 1.2-13号轴14.7平台雨蓬与立面不符（菜粕库）。 2.2-1轴14.5平台标高室内外高差大，与立面不符（菜粕库）。 3.打包房14.5-17.000层高2.5米，梁底净高不满足要求。 4.打包房17.000与菜粕库连接处雨蓬做法错误。
|  |  |  | 结构 | 1.桩承台计算书中as与施工图中承台底钢筋保护层厚度不符。 2.本项目钢结构部分未提供耐火计算书，不符合《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017-3.2.1。 3.图号G-27中GKZ3、GKZ4、GKZ5在-1.950~0.150标高，柱实际箍筋肢距不符合GB50011-2010（2016版）-6.3.9。 4.总说明中地基设计等级与桩基平面布置图中地基设计等级前后不符。
|  |  |  | 电气 | 1.缺集中电源蓄电池“在非火灾状态下,系统主电源断电后系统允许灯具点亮时间”及“达到使用寿命周期后标称的剩余容量能满足的持续工作时间”具体数值。 2.消防水炮主机电源未采用两回路电源供电。 3.楼梯间每层未设置指示该楼层的标志灯，不符合GB51309-2018-3.2.10。
|  |  |  | 给排水 | 1.室外地面雨水重现期单体与总图不一致。 2.冬化车间如有可燃液体，喷淋火危危险级定性有误，缺喷淋计算书。 3.排水立管上每层未设置检查口。 4.菜粕库、打包房消防系统中XL-3、XL-4、XL-5的阀门未设置在横管上。
|  |  |  | 政策性文件 | 1.设计合同备案表中无给排水专业负责人，与图签不一致。
17 | 扩建过滤设备组件、压力容器及化工反应器内件生产项目（厂房） | 勘察单位 | 张家港市建筑设计研究院有限责任公司 | 勘察 | 1.静探原始记录缺外业日期、探头编号等相关信息。
|  | 设计单位 | 苏州六度设计研究院有限公司 | 建筑 | 1.待拆除建筑目前与新建建筑防火间距不满足规范要求。 2.未体现墙身大样屋面做法。
|  |  |  | 结构 | 1.1-3轴房间的使用功能未明确车间类型，活荷载不符合荷载规范的要求；E-F轴为疏散通道，其活荷载取3.0kPa，不符合规范要求。 2.结施22，YPL1、2、3无构造节点和施工方法。 3.结施11，A轴KL5，350*720，箍筋肢距大于三级框架限值250。 4.特别不规则建筑的框架未采取比抗规第3.4.4条等要求更加有效的措施。 5.结施7的说明中，“JL参照图集16G101-3”有误，未参照KL构造。 6.设计总说明中，未注明危险性较大的分部分项工程。
|  |  |  | 电气 | 1.设计未明确车间是否为人员密集厂房及车间内是否使用、存放有毒、爆炸危险性质的原料或加工工艺。 2.应急照明配电箱前级（输入侧）设置剩余电流保护做法有误。 3.车间内无报警系统，采用集中控制型消防应急照明系统不符合规范选型要求。
|  |  |  | 给排水 | 1.缺给排水总图。 2.缺消防自救卷盘系统图。 3.卫生间排水立管每层未设置检查口。
|  |  |  | 政策性文件 | 1.设计合同备案表中给排水专业无审核人，与图签不一致。
18 | DK20190042地块——10#住宅，1#配电房、地库 | 勘察单位 | 江苏建院营造股份有限公司 | 勘察 | 1.《建设工程勘察现场工作量一览表》钻探起讫日期、编录员签名与钻探野外记录的不一致。 2.缺勘察大纲和勘探点布置平面图、勘探点测放记录、校审记录。
|  | 设计单位 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 建筑 | 1.连廊栏杆设计不合理（未采取防攀爬措施）。
|  |  |  | 结构 | 1.计算模型未反映土中应力的叠加效应（桩顶反力及笺板内力配筋未按GB5007-2011-8.5.15规定建模）。
|  |  |  | 电气 | 1.绿建设计专篇中，变压器选择参能效值未按GB20052中能效标准的节能评价值确定。 2.电动汽车充电桩供电电源断路器额定电流不符合GB50966-2014-5.2.1。
|  |  |  | 政策性文件 | 1.无立项批文。
19 | 金堰路西东延路北租赁住房小区（DK20190075地块）——1#、地库、S1#门卫 | 勘察单位 | 上海光华岩土工程勘测设计有限公司 | 勘察 | 1.局部基坑沿周边线未布置勘探点（孔距大于25m，不符合DGJ32/TJ208-2016第10.5.4条1款要求）。 2.143、144、151和152等孔深浅于桩底标高（-26.85m，不满足DGJ32/TJ208-2016第10.4.3条1款要求）。 3.深厚淤泥质填土处无等效剪切波速实测结果。 4.勘察纲要内容不完整，总平面布置调整后未复核原有勘察工作量是否满足要求。 5.缺校审记录；未提供勘探点引测基准点及基准点坐标、高程等。
|  | 设计单位 | 中衡设计集团股份有限公司 | 结构 | 1.1#楼为圆弧建筑，未多角度进行抗震计算。 2.1#单体室外地下室顶板与大地下室的计算模型不一致。
|  |  |  | 电气 | 1.火灾自动报警系统材料表中，缺消防广播扬声器额定功率。 2.消防电梯的轿厢内未设置与消控室通话的专用电话。
|  |  |  | 给排水 | 1.消火栓未设置在易取用的地方。 2.消防水池报警水位设置过高。
|  |  |  | 政策性文件 | 1.未提交立项批文。
20 | DK20120030地块（九龙综合楼） | 勘察单位 | 江苏省纺织工业设计研究院有限公司 | 勘察 | 1.基坑外围调查孔孔距过大。（不符合DGJ32/TJ208-2016第10.5.4条1款） 2.采用灌注桩后注浆工法的工程，主要土层的渗透性未测试。（不符合DGJ32/TJ208-2016第10.4.5条3款） 3.暗浜部位淤泥质填土层中有机质含量未测试。 4.甲级勘察项目用表格式勘察纲要适用性较差，缺校审记录表。
|  | 设计单位 | 浙江省现代建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 1.三层L20#楼梯外墙材料未明确，不满足楼梯间和其他房间窗间墙1米间距的规定。 2.地下一层（2-3）轴X（K）轴处缺失一道墙体。
|  |  |  | 结构 | 1.计算模型未反映土中应力的叠加效应，桩顶反力及笺板内力配筋未按GB5007-2011-8.5.15规定建模。
|  |  |  | 电气 | 1.火灾自动报警系统说明中未说明“消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制罗技关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料”。 2.消防电梯的轿厢内未设置与消控室通话的专用电话。
|  |  |  | 给排水 | 1.室外雨水设计重现期不满足GB50015-2019-5.3.12不小3年的规定。
|  |  |  | 政策性文件 | 1.未提交立项批文。
21 | 苏州大学附属中学（娄葑中学）（DK20120172地块）（1#教学楼，艺体楼，门卫，地库） | 勘察单位 | 江西省勘察设计研究院 | 勘察 | 1. 缺勘察大纲、勘探点布置平面图、校审记录、Z19等孔原始编录记录。 2. 土工试验送样单数量与勘察报告土工试验成果表土样数量不一致。 3. 缺Z53等孔土工试验原始记录（包括送样单、开样与试验记录）。 4.送检勘察报告装订顺序混乱。 5.水质分析检测结果表、波速测试报告均无责任人签字。 6.土样采集未按规范要求，不能满足地基土均匀性评价要求。 7.⑤a、⑤b、⑥-1层粉土中粘粒含量小于10%，标贯数量少，液化判别方式不当。 8.同一钻探班组单日钻进测试工作量偏大，不符合常规进尺。 9.水质分析检测结果表、波速测试报告无责任人签字。 10.桩端持力层位于不同土层（⑥-1、⑥-2、⑥-3、⑥-4层），各土层顶面起伏较大，且局部缺失，勘探点密度不足。
|  | 设计单位 | 苏州市建筑工程设计院有限公司 | 建筑 | 1.一层、三层S轴、G轴各2个活动室的房间面积及门的开启方向不正确。
|  |  |  | 结构 | 1.教学楼主梁箍筋加密区长度与通用图不匹配时，未特别标注。 2.教学楼一层看台做法与建筑不一致。 3.艺体楼10.5米楼板尺寸与建筑不符。
|  |  |  | 电气 | 1.开敞楼梯间内消防应急照明的灯具不符合GB51309-2018-3.3.4.2。 2.教育建筑内的电气竖井门无标识警示。
|  |  |  | 给排水 | 1.艺体楼室内消防给水系统管道的最高点处未按GB50974-2014-8.3.2设置自动排气阀。
|  |  |  | 政策性文件 | 1.未提交立项批文。
22 | 太仓市城乡一体化新湖泥泾村公寓式农民安置房（三期）——D21、D22 | 勘察单位 | 昆山市建筑设计院有限公司 | 勘察 | 1.无侧限抗压强度试验未测试，不便于桩基设计时进行桩身压屈验算。 2.软土未明确固结度，未分析评价桩侧产生负摩阻力的可能及其对桩基承载力的影响。 3.当采用标准贯入试验进行液化判别时，试验点的竖向间距有超过1.50m的现象。 4.软土的有机质含量未测试。 未见原始资料。
|  | 设计单位 | 太仓市建筑设计院有限责任公司 | 建筑 | 1.B户型单居室房间未注明为兼起居的卧室，且未采取隔声、减振的构造措施。 2.合用前室外窗门窗表示意图与回复单不一致，凸窗防护高度未从窗台面起算。
|  |  |  | 结构 | 1.建筑桩基设计等级为甲级，单桩的静载荷试验，未按GB50007-2011附录Q进行。 2.梁底有较大直径的钢筋，垂直锚固于墙内，不能满足锚固要求。
|  |  |  | 电气 | 1.安全出口外面及附近区域未设置消防应急照明灯具。
|  |  |  | 给排水 | 1.给水立管顶部未按GB50015-2019-3.5.14规定设自动排气阀。
|  |  |  | 政策性文件 | 1.未提交立项批文、设计方案审定意见书。
23 | 沙实中扩建综合教学楼及改建运动场项目--学生发展中心、图艺楼、综合教学楼 | 勘察单位 | 苏州常宏建筑设计研究院有限公司 | 勘察 | 1.原始资料缺勘探点平面布置图。
|  | 设计单位 | 苏州市时代工程咨询设计管理有限公司 | 建筑 | 1.上人屋面栏板净高过高（不符合不小于1200mm的规定）。 2.玻璃栏板100下留空不符合规定。
|  |  |  | 结构 | 1.未将JGJ138-2016《组合结构设计规范》作为设计依据。
|  |  |  | 电气 | 1.无障碍卫生间内呼叫求助按钮未说明安装高度。 2.教育建筑内的电气竖井门无标识警示。 3.每个配电箱配电范围超过3个教室,不合理。
|  |  |  | 给排水 | 1.室外汽车坡道入口处未按GB50974-2014-7.3.4规定设置消火栓。
|  |  |  | 政策性文件 | 1.建筑项目负责人李虹、建筑设计人陈燕、建筑校对人章珂、给排水设计人马晓琪、电气审核人张燕、电气设计人颜欢均非合同备案人。
24 | 新建王秀管理区综合便民服务中心设计 | 勘察单位 | 无锡水文工程地质勘察院有限责任公司 | 勘察 | 1.无侧限抗压强度未测试，不便于桩基设计时进行桩身压屈验算。 2.桩基持力层层面坡度大于10%时未加密勘探。 3.软土未明确固结度，分析评价桩侧产生负摩阻力的可能及其对桩基承载力的影响。 4.等效剪切波速大于90m/s无确切依据。 5.勘察纲要不规范，补充了变电所的勘察，缺变更手续，基坑位置未布设取土孔。
|  | 设计单位 | 上海都市建筑设计有限公司 | 建筑 | 1.备餐间未明确是否有明火，如有，门未设为乙级防火门。
|  |  |  | 结构 | 1.抗拔桩缺检测要求和数量要求。 2.地勘报告未提供桩侧土不排水抗剪强度，无法判断长径比为55的方桩是否要进行桩身压屈验算。桩身压屈验算及补充桩的承载力计算书不正确。 3.缺试桩报告。
|  |  |  | 电气 | 1.安全出口外面及附近区域未设置消防应急照明灯具。
|  |  |  | 政策性文件 | 设计单位未提交立项批文、设计方案审定意见书。
25 | 胜利村村委会新建胜利村配套设施项目--社区活动中心、综合楼、医务室、门卫配电房 | 勘察单位 | 淮安市建筑设计研究院有限公司 | 勘察 | 1.社区活动中心等采用天然地基时，未复核均匀性评价的合理性。 2.综合楼东侧②粉质粘土缺失部位似未作暗河（塘）处理，建筑物及勘探点平面布置图未标注，且在文字报告中未作为不利埋藏物描述。 3.勘察纲要内容不全，缺校审记录，钻探原始记录表中标贯试验记录不规范，且用于液化判别的J4、J5和J6孔的标贯试验均未记录击数。
|  | 设计单位 | 淮安市建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 1.社区活动中心通向室外楼梯的门未按GB50016-2014-6.4.5设为乙级防火门。 2.上人屋面栏杆高度不符合GB50352-2019-6.7.3.2规定。 3.社区活动中心夹层开敞楼梯不符合开敞楼梯间的要求。 4.无障碍卫生间门内外高差过大，并以斜坡过渡，不符合Gb50763-2012-3.5.3.7条要求。
|  |  |  | 结构 | 1.地基基础设计等级为乙级，社区活动中心等未按GB50007-2011第3.0.2条第2款按地基变形设计。
|  |  |  | 电气 | 1.安全出口外面及附近区域未设置消防应急照明灯具。 2.楼梯间每层未设置指示该楼层标志灯。 3.消防应急照明非集中控制系统中，集中电源未从本楼层的正常照明配电箱供电。 4.配电室与卫生间贴邻，未做无渗漏、无结露等防水措施。 5.无障碍卫生间内未设置呼救求助按钮。
|  |  |  | 给排水 | 1.采用河道天然水源作为另一路消防水源，未提供当地水利部门出具的相关证明。 2.配电间灭火器未设在易于取用的地方。 3.底层排水器具未设置S弯。
|  |  |  | 政策性文件 | 1.未提交立项批文。
26 | 公元壹号名邸B地块B-3期B12#、B19# | 设计单位 | 上海海天建筑设计有限公司 | 建筑 | 1．部分有线脚阳台、外廊，天井临空栏杆700、800高实体栏板处未采取防攀爬措施。
|  |  |  | 结构 | 1.B-19楼⑤-③⑧轴地下室剪力墙比上部剪力墙长，上部约束构件未伸入地下室。
|  |  |  | 给排水 | 1.阳台未设置污水管，不满足《苏州市排水管理条例》第九条规定。
27 | 昆山国银置业有限公司富力湾庄园一期M1栋，M2栋 | 勘察单位 | 昆山华一岩土勘察工程有限公司 | 勘察 | 1．原始记录缺勘察大纲和校审记录。
|  | 设计单位 | 广州市住宅建筑设计院有限公司 | 建筑 | 1.阳台栏杆未采取防攀爬措施。 2.低层住宅内作为避难的室外露天平台不能设置顶盖。
|  |  |  | 结构 | 1.旋转楼梯缺配筋详图。 2.旋转楼梯计算模型与实际不一致，支座反力未有效传递给主体结构。 3.旋转楼梯的支撑构件不满足旋转楼梯计算的假定条件要求。
|  |  |  | 电气 | 1.终端设备消防风机为三相负荷，不能选用单相供电回路。
|  |  |  | 给排水 | 1．污水管网未取消化粪池，不符合苏州市水务局文件《苏市水务[2019]315号》-2.8。
28 | 戏曲百戏博物馆新建工程 | 勘察单位 | 昆山市建设工程质量检测中心 | 勘察 | 1.平面图标注的角点坐标（包括地下室）偏少。 2.D9和D11等众多孔位静探曲线类同。 3.缺报告校审记录。
|  | 设计单位 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 建筑 | 1.二层南侧未增加消防救援窗；消防前室未直通室外。
|  |  |  | 结构 | 1.ⓐⓑ，①-②轴外墙WQ 3在负二层顶板处为风道，无中板，与计算书不一致。
|  |  |  | 电气 | 1.安全出口外面及附近区域未设置消防应急照明灯具。 2.地下室消防电梯前室未设置光警报器。
|  |  |  | 政策性文件 | 未提交立项批文。
29 | 东方国际广场3#楼，1、3#楼地下室 | 勘察单位 | 上海申元岩土工程有限公司 | 勘察 | 1.送检报告图表签字不全，项目负责人未签字。 2.基坑工程沿基坑周边勘探点间距过大。 3.原始资料不全，缺勘察大纲、放样记录、校审记录；缺部分钻探与静力触探原始记录。 4.利用2011年勘察成果整理本次勘察报告，未补充完善利用资料的工作内容，未提供相关原始资料。
|  | 设计单位 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 建筑 | 1.部分客房与客房之间的隔墙在玻璃幕墙处的节点未作处理。
|  |  |  | 结构 | 1.计算书模型与实际不完全一致，未补充计算。 2.复杂构件用平法表示欠妥，未补充画全配筋图。
|  |  |  | 电气 | 1.厨房未按GB51348-2019-9.8.6.5要求设置等电位联结。 2.部分疏散楼梯未设置消防广播。 3.消防电梯的轿厢内未设置与消控室通话的专用电话。 4.电动汽车充电桩供电电源断路器额定电流不符合GB50966-2014-5.2.1。
|  |  |  | 给排水 | 1.消防系统分区采用相同类型减压阀串联分区减压不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014-6.2.4。
|  |  |  | 政策性文件 | 1.建筑专业谭婷为初级职称，在本项目中担任专业负责人和校对人。
30 | 9#物管用房及消控室 | 勘察单位 | 苏州中岩勘察有限公司 | 勘察 | 1.采用桩基础未分析评价桩侧软土在大面积填土影响下产生负摩阻力的可能及其对桩基承载力的影响。 2.缺勘察大纲、布孔图和校审记录。
|  | 设计单位 | 苏州中海建筑设计有限公司 | 建筑 | 1.门厅层高9m，净高5.9m与墙身不相符，未按实际净高计算。 2.玻璃幕墙的性能参数未提供设计依据。 3.物业用房未设无障碍卫生间。无障碍楼梯扶手不符合无障碍要求。
|  |  |  | 结构 | 1.钢材材质采用Q335B，不符合GB50017-2017。
|  |  |  | 电气 | 1.安全出口外面及附近区域未设置消防应急照明灯具。 2.消控室内备用照明电源从监控配电箱引入有误。
|  |  |  | 给排水 | 1.灭火器未设置在公共走廊，不易取用。
31 | 太仓市浏河镇政法和社会事业局-新建小学、初中项目（2#楼、门卫二、配电房二、看台一） | 勘察单位 | 苏州同高岩土工程有限公司 | 勘察 | 1.界线含水量土试原始记录仅有20%左右（700组土试成果仅提供约200组原始记录），原始记录不全。 2.勘察纲要不完整，缺勘探点平面布置图等。 3.勘探点放样记录无依据及说明，缺相关人员签字，水准记录观测人与计算人为同一人。 4.钻探原始记录未按回次编录。 5.静探原始记录无日期，静探施钻速度不合理。 6.固结及剪切试验原始记录未附图纸。
|  | 设计单位 | 江苏省科佳工程设计有限公司 | 建筑 | 1.S1-05-01（十九）1.b中铝合金栏杆壁厚错误，不满足《建筑防护栏杆技术标准》4.1.5.3；看台子项未注明栏杆具体做法。 2.S1-05-02外墙3中岩棉板外侧采用饰面砖，不符合《岩棉外墙外保温系统应用技术规程》3.0.3要求。 3.S1-05-04中，梯1.梯3FHM2022乙（常开）影响疏散宽度；梯4、梯5门开户口方向有误。
|  |  |  | 结构 | 1.结施S12-05-15：说明第3款中未注明WKL的抗震等级。 2.结构平面图中叠合楼板未标明位置。
|  |  |  | 电气 | 1.部分楼梯间未设应急广播。 2.说明中未明确消防电缆和报警总线的燃烧性能。
|  |  |  | 给排水 | 1.排水管道穿过变形缝时，未做具体技术措施。
32 | 苏地2020-WG-13号地块办公楼 | 勘察单位 | 西北综合勘察设计研究院 | 勘察 | 1.勘察纲要不完整，人员设备安排不明确，工作量前后矛盾。 2.原始记录表填写不完整。 3.静探施钻速度不合理。
|  | 设计单位 | 苏州规划设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 1.地下一层车库部分净高不足，有安全隐患。 2.楼梯B在一层的消防通道宽度不足，有安全隐患。
|  |  |  | 结构 | 1.A区框架角柱KZ-32箍筋间距不符合JGJ3-2010-6.4.6。 2.部分框架柱箍筋肢距不符合JGJ3-2010-6.4.8。 3.B区框架柱KZ-25纵筋净距不符合GB50010-2010-9.3.1。
|  |  |  | 电气 | 1.绿建设计专篇中，变压器选择参能效值未按GB20052中能效标准的节能评价值确定。 2.部分消防电梯前室未设置光警报装置。
|  |  |  | 给排水 | 1.电动汽车库灭火器配置低。 2.消防水池补水管、消防水池取水口数量不足。
33 | 孙武纪念园游客中心及公共卫生间 | 勘察单位 | 上海勘察设计研究院（集团）有限公司 | 勘察 | 1.无勘察纲要。 2.无测量原始记录。 3.原始记录数据修改不规范。
|  | 设计单位 | 苏州九城都市建筑设计有限公司 | 建筑 | 1.设计说明未明确安全玻璃的二次设计要求。 2.图上“会签栏”无签字。
|  |  |  | 结构 | 1.结施004：WKL10、33与墙相连的一端箍筋未设加密区。
|  |  |  | 电气 | 1.电源进线处未装设I级试验的电涌保护器。 2.说明中缺景观照明灯具安装的接地要求。
|  |  |  | 给排水 | 1.公共卫生间洗手盆未采用感应式或延时自闭式水嘴。
34 | 度假区第三小学项目---主楼B区，主楼C区，以及地下车库 | 勘察单位 | 苏州苏合建筑设计顾问有限责任公司 | 勘察 | 1.勘察纲要不完整，缺勘探点平面布置图，依据规范不全，缺技术委托书和补勘有关说明。 2.放样及高程记录无依据或相关说明，缺相关人员签字。 3.原始记录时间与工程量一览表不符，野外施钻、送样及土试成果均在一天完成不合理。 4.缺静探原始资料。 5.开闭所位于场地西北，未布置有效勘探点。
|  | 设计单位 | 苏州苏大建筑规划设计有限责任公司 | 建筑 | 1.防火墙两侧外窗边缘水平距离不足，防火措施不符合要求。 2.杂物间等门未按防火门要求设计。 3.楼梯顶层平台临空处水平扶手栏杆高度不符合要求。 4.出入口上方缺防止上部物体坠落的措施。 5.“网架屋面”保温材料不符合要求。
|  |  |  | 结构 | 1.C-KL1箍筋肢距不符合规范要求。 2.B3区2-6x1/2-L轴处角柱通高无楼板相连未采取抗震加强措施。 3.主楼C区结施10中a-KZ3非加密区箍筋间距不准确。 4.未明确危险性较大的分部分项工程。
|  |  |  | 电气 | 1.地下车库电施-05图中ATSE的额定电流小于回路计算电流的125%，有误。
|  |  |  | 给排水 | 1.空气源热泵直接加热系统进水未进行加软化措施。 2.C区排水管道穿过变形缝时，未注明技术措施。 3.汽车库入口集水坑有效容积与潜水泵流量不匹配。
35 | 苏州肯美特设备集成有限公司年产1万套超声类医疗设备等项目---2号厂房，传达室1，传达室2 | 勘察单位 | 悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司 | 勘察 | 1.原始记录不全面，缺签字、标贯杆长记录，修改不规范，未按回次记录。 2.探头标定缺锥尖系数。
|  | 设计单位 | 中国电子工程设计院有限公司 | 建筑 | 1.缺（A）轴屋顶墙身大样，未标明与钢屋架关系及排烟口尺寸;2侧排烟口面积不可小于该屋盖面积的25%。 2.配电房窗未设防虫钢丝网。
|  |  |  | 结构 | 1.2号厂房屋面钢雨蓬计算特征周期取值与主体结构不符。 2.2号厂房（2）/（A）、（B）轴和（11）/（E）、（F）轴框架柱箍筋不符合GB50011-2010-6.3.9。 3.2号厂房顶层框架柱KZ2、KZ4、KZ7纵筋间距不符合GB50011-2010-6.3.8。 4.传达室二计算模型与实际不符;框架柱箍筋不符合GB50011-2010-6.3.9。 5.传达室二X向振型质量参与系数不足。
|  |  |  | 电气 | 1.安全出口外面及附近区域未设置消防应急照明灯具。 2.绿建设计专篇中，变压器选择参能效值未按GB20052中能效标准的节能评价值确定。
|  |  |  | 给排水 | 1.架空消防管道未注明管道名称和水流方向标识。 2.夹层、2F、3F的6轴处喷头间距过大。
36 | 苏地2005-B-54（2）号地块（太湖论坛城2号地块配套酒店）项目--2#水榭、3#景观长廊、4#开闭所 | 勘察单位 | 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 勘察 | 1.勘察纲要不完整，依据规范不全，纲要未反映利用资料及J8等孔加深内容。 2.勘探点放样、高程测量无依据或相关说明。 3.钻探、静探原始记录员为1人，10年后补勘记录与原记录混记（同一人签署，但笔迹不一致），缺10年后补勘时间记录。 4.土试原始记录多处采用电子复制签名。 5.勘察报告缺两次勘察工作的具体说明，补充勘察在10年前原始记录上补记甚至事后追记不符合规范要求。
|  | 设计单位 | 上海天华建筑设计有限公司 | 建筑 | 1.A2001与A2002图纸矛盾（有无玻璃隔断），平面图与剖面不一致。 2.玻璃隔断尺寸较大，未设置安全玻璃。缺栏杆的水平防护荷载等说明及安全构造措施。
|  |  |  | 结构 | 1.2#水榭风荷载风振系数βgz=1.70,不符合GB5009-2012-8.4.1。风荷载局部体型系数取值不符合GB5009-2012-8.3.1。 2.未明确2#水榭屋面板连接构造，未计算围护结构。 3.4#开闭所地基承载力特征值未进行深度修正。
|  |  |  | 电气 | 1.说明中缺景观照明灯具安装的接地要求。 2.说明中未明确报警总线的燃烧性能。
37 | WJ-J-2019-013地块商服项目（会议中心大楼） | 勘察单位 | 江苏省地质矿产勘查开发公司 | 勘察 | 1.部分钻孔编录无某些土样取土记录，但土工试验出现该土样数据。 2.勘察纲要不完善、归档混乱。 3.原始记录不规范：标贯无杆长记录。 4.缺部分测量原始记录。静探无探头率定记录。 5.重要补勘孔土工数据未参与成果数据统计。
|  | 设计单位 | 苏州华造建筑设计有限公司 | 建筑 | 1.地下楼梯间内墙开设泵房疏散门，不符合要求。 2.防火分隔选用“甲级防火卷帘门”，不符合要求。 3.“消防救援窗（口）”集中于西山墙且净宽不小于1.0m，不符合要求。 4.自动扶梯与楼板开口边缘的距离不足，不符合要求。 5.楼梯间顶层疏散门影响疏散宽度，不符合要求。
|  |  |  | 结构 | 1.一层停车库（多层活动车库）活荷载取值未注明。 2.部分梁上部钢筋净距不符合GB50010-2010-9.2.1。 3.缺楼梯滑动支座1、2、3悬挑板抗弯、抗剪计算。
|  |  |  | 电气 | 1.绿建设计专篇中，变压器选择参能效值未按GB20052中能效标准的节能评价值确定。 2.E-01-207图中ATSE的额定电流小于回路计算电流的125%,有误。
|  |  |  | 给排水 | 1.消防水池进水管DN80偏小。 2.消火栓系统压力开关参数不准确，自动喷水灭火系统缺压力开关和泄水阀。
|  |  |  | 政策性文件 | 1.无设计方案审定意见书。
38 | WJ-J-2020-014号地块商住项目19#、三期商业 | 勘察单位 | 江苏科泰岩土工程有限公司 | 勘察 | 1.勘察纲要不完整，依据规范不全，缺技术委托书。 2.缺勘探点放样记录、高程测量记录、校审记录。 3.所有钻孔均为一人编录，与纲要不符，单日单机进尺不合理。静探原始记录人员与报告一览表不符，单日单机进尺不合理。 4.北侧垃圾房未在地下室上方，回复未补勘。
|  | 设计单位 | 江苏中意达建筑设计有限公司 | 建筑 | 一、三期商业: 1.建施01中应采用现行规范（GB50352-2019）及（GB 50325-2020）。 2.建施09A中走道外侧设置门联窗无法保证耐火时间1h。 3.建施45墙身大样4中，广告牌后设置保温岩棉及石膏板，存在防水隐患。 4.建施-74中3-3口部楼梯步宽，步高不满足《民用建筑设计统一标准》。 二、19#: 1.建施-03A中,社区及物业用房分属不同使用单位，各自仅一部疏散楼梯，存在消防疏散隐患。
|  |  |  | 结构 | 1.框架柱A-KZ14箍筋间距不符合GB50011-2010-6.3.7。 2.框架柱C-LZ2纵筋总配筋率不符合GB50011-2010-6.3.8。 3.部分框架角柱，如D-KZ3、D-KZ23箍筋间距不符合GB50011-2010-6.3.9。 4.5.450梁平法施工图中A-KL39梁负筋净距不符合GB50010-20109.2.1。
|  |  |  | 电气 | 1.电施-12A图纸中屋顶空调外机未设置剩余电流保护装置。 2.说明中缺电动汽车充电桩的相关内容。
|  |  |  | 给排水 | 1.空气源热泵直接加热系统进水未进行加软化措施。 2.汽车库入口集水坑有效容积未与潜水泵流量相匹配。生活水箱间上方，未做防污染措施。 3.室内自动扶梯底部未见喷头。
|  |  |  | 政策性文件 | 1.无设计方案审定意见书。
39 | 北桥街道盛北花园十期（北区）项目——11＃楼、23-25＃公共卫生中心 | 勘察单位 | 南京南大岩土工程技术有限公司 | 勘察 | 1.勘探点放样记录、高程记录无依据或相关说明、无日期记录，相关记录人员签字不全。 2.静探施钻速度不合理，原始记录缺记录人，核对人打印签名无日期。 3.基坑（地下室）边线孔间距过大。 4.21#房位于地下室外，且为粘土缺失区，软土深达6-12m，缺评价基础选型说明。
|  | 设计单位 | 苏州筑源规划建筑设计有限公司 | 建筑 | 1.楼梯前室外窗开启时疏散宽度不足。 2.双扇弹簧门净宽不足。
|  |  |  | 结构 | 1.11#楼约束边缘构件YBZ3b、YBZ3d纵筋配筋率不符合JGJ3-2010-7.2.15。 2.23-25#公共卫生间整体计算基本风压取值不符合GB50009-2012-8.1.3。
|  |  |  | 电气 | 1.说明中未明确消防电缆和报警总线的燃烧性能。
|  |  |  | 给排水 | 1.未注明住宅空调冷凝水立管底部间隙。 2.车库入口集水坑有效容积与潜水泵流量不匹配。
40 | 徐阳花园动迁安7小区——７＃楼 | 勘察单位 | 苏州华邦岩土工程有限公司 | 勘察 | 1.勘察纲要不完整。 2.未提供测量原始记录。 3.原始记录不规范：缺少机长签字，岩土特征描述不完整，标贯无杆长记录，部分钻探未按回次记录，同一人有若干字迹签名。 4.静探探头无率定系数，现场静探作业时间与试验成果表时间不相符。
|  | 设计单位 | 启迪设计集团股份有限公司 | 建筑 | 1.楼梯间顶层排烟窗可开启面积不足。 2.首层边户厨房窗距楼梯间窗不足。 3.电梯机房门未明确防火门。
|  |  |  | 结构 | 1.缺筏板冲切、局压、剪切验算。 2.0310B、0311B、0312B图中LLx2箍筋间距有误。
|  |  |  | 电气 | 1.首层地下室入口处未设置明显标志。
|  |  |  | 给排水 | 1.排水立管的检查口设置不准确。 2.缺B1层未吊顶区域梁图。
41 | 苏地2019-WG-2号地块住宅项目---26#、S3#楼，地下车库（二期）（非人防区）； | 勘察单位 | 江苏省第二地质工程勘察院 | 勘察 | 1.勘察纲要针对性不强，与实际工作不相符，技术负责前后不一致。 2.水位测量存在复印签字。 3.钻探记录不规范（仅提供复印件），缺杆长记录、机长签字；土特性描述不规范，部分未按前后回次记录。 4.土工试验记录修改不规范。 5.部分勘察点间距过大，柱状图缺外业工作时间。
|  | 设计单位 | 苏州城发建筑设计院有限公司 | 建筑 | 1.内墙、顶棚和地面做法，未注明燃烧性能要求。 2.凸窗、连廊防护措施的图纸前后矛盾。 3.套内楼梯平台临空处水平扶手栏杆防护高度不足。
|  |  |  | 结构 | 1.结构专业审查意见缺审图机构审查人签字。 2.结构设计总说明未明确地下水位，地下室底板设计未考虑水压力作用。
|  |  |  | 电气 | 1.户型大样图中，客卫洗衣机插座布置位置未避开后续装修可能成为0区的区域。 2.缺集热板防雷要求及大样图。
|  |  |  | 给排水 | 1.架空消防管道未注明管道名称和水流方向标识。 2.太阳能及燃气热水器的控制系统平面图与原理图不一致。
42 | 苏地2019-WG-28号地块---2#、7#楼，地下车库（非人防区） | 勘察单位 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 勘察 | 1.勘察纲要不完整、技术委托书未签字或盖章，依据规范不全。 2.钻探施钻速度不合理。 3.地下室（基坑）边界线钻孔间距过大。 4.勘察等级为乙级有误。
|  | 设计单位 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 建筑 | 1.地下室楼梯间首层未设置外窗。 2.防火分区六仅设一个安全出口，不满足《建筑设计防火规范》(2018年版)5.5.5条要求。
|  |  |  | 结构 | 1.历史最低水位和抗浮验算时水浮力分项系数基本组合取值有误。 2.地下室外墙竖向、水平钢筋间距不准确。 3.设计嵌固部位与计算不匹配。
|  |  |  | 电气 | 1.屋顶太阳能线路,未穿金属管保护。
|  |  |  | 给排水 | 1.水位自动控制阀、泄压阀前未加过滤器。 2.设有户内管道增压泵时，未在入户进水管上设置止回阀。
43 | 苏地2011-B-55号A地块二期项目——门卫 | 勘察单位 | 苏州市建筑勘察院有限责任公司 | 勘察 | 1.未提供勘察纲要。 2.原始记录不规范，缺杆长记录、水位记录，、水分析报告，钻孔记录有缺页如J3等钻孔。
|  | 设计单位 | 江苏省建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 1.门卫屋面排水方式未明确。
|  |  |  | 结构 | 1.整体计算结果扭转为第一周期，缺相应加强措施。 2.2.800m标高平面布置图中缺楼板底部双向钢筋。 3.目录中结施-06-0的图纸名称与对应图纸中的名称不符。
|  |  |  | 电气 | 1.设计说明与项目不一致。 2.电源进线处未装设I级试验电涌保护器。 3.电动移门未做总等电位联结。
|  |  |  | 给排水 | 1.缺给排水图纸。
44 | 东太湖旅游度假区WJ-J-2020-013地块商住及科研用房项目(8#楼、地下车库) | 勘察单位 | 江苏省地质工程勘察院 | 勘察 | 1.勘察纲要人员安排不明确。 2.原始记录表有空缺未填写，同一人有若干笔记签名；SH30钻进尺记录不规范。 3.探头标定电缆长度与实际孔深不一致。 4.土工原始数据修改不规范，缺签字。
|  | 设计单位 | 上海结宇建筑设计有限公司 | 建筑 | 1.自行车坡道上方未设防坠落设施。 2.消防电梯合用前室净面积不足，排烟窗开启面积不足。 3.电梯机房门钢门未明确防火门等级。
|  |  |  | 结构 | 1.8#楼承载力设计时基本风压未按1.1倍采用，不满足JGJ3-2010-4.2.2。 2.8#楼约束边缘构件箍筋间距不满足JGJ3-2010-7.2.15。 3.缺8#楼结构计算书，地下车库计算书缺周期、地震力、振型等输出文件。
|  |  |  | 电气 | 1.一类高层住宅住户配电箱电源进线有误。 2.部分首层地下室入口处未设置明显标志。
|  |  |  | 给排水 | 1.缺B2层消火栓箱安装保证箱门开启的说明。 2.8# 楼B1 11轴排水管位置不准确。 3.稳压泵压力未确保消火栓口处静水压力不超1.0MPa。 4.地下汽车库灭火器未按B类配置；缺梁图。 5.压力测试装置接消防泵处未设阀门。
|  |  |  | 政策性文件 | 1. 无设计方案审定意见书。 2. 结构设计高婷婷非合同备案人。
45 | 中交华创地产（苏州）有限公司WJ-J-2019-029地块项目——6#楼、11＃公共变电所、地下汽车库（非人防） | 勘察单位 | 苏州大地勘察工程有限公司 | 勘察 | 1.钻探原始记录与报告不符，缺79等孔原始记录。 2.勘察纲要不完整、依据规范不全，无资源配置、质安措施等。 3.勘探点放样记录无依据或相关说明，高程无引测依据，相关记录签字不全。 4.勘察工作量一览表记录人不全，静探记录人员未签名。 5.6#楼桩基选用持力层⑧-2东南角起伏仍大于10%，呈陡坎状，高差达5米，不符合规范要求。
|  | 设计单位 | 苏州科技大学设计研究院有限公司 | 建筑 | 1.住宅楼梯首层疏散外门净宽不足。 2.飘窗护窗栏杆防护高度不足。 3.地下室窗井墙顶面和低窗台的水平窄边儿童可攀爬，存安全隐患。 4.变电所外门窗缺设置防止小动物进入室内的措施要求。 5.水泵房仅设一个安全出口，不符合要求。
|  |  |  | 结构 | 1.缺试桩报告。 2.6#楼：偏拉墙肢图纸未标注；地下一层KZ1、2纵筋偏小；部分梁纵筋水平段锚固长度不足；个别框架梁箍筋加密区间距有误。 3.地库筏板配筋率不足，主楼相关范围内地库顶板配筋率不足。 4.未明确危险性较大的分部分项工程。
|  |  |  | 电气 | 1.电动汽车充电桩配电回路未带漏电保护功能。
|  |  |  | 给排水 | 1.排水立管的检查口设置有误。
市政
1 | 裕泰新建320517311808号地块住宅用房项目-市政配套工程 | 勘察单位 | 苏州中岩勘察有限公司 | 勘察 | 1.个别孔标贯未记录深度，麻花钻检查人未签名。
|  | 设计单位 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 道路 | 1.设计深度不符合《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013版）要求：缺无障碍设计。
2 | 常熟2017A-001、002地块项目室外配套工程（二期1号、2号、5号、6号、8号、9号、11号、12号）-中南金锦 | 勘察单位 | 海门市建筑设计院有限公司 | 勘察 | 1.土工试验送样表缺工程负责人签字。
|  | 设计单位 | 苏州安省建筑设计有限公司 | 道路 | 1.设计说明缺安全施工、环境保护与文明施工的措施。
3 | 镇中路、科普路（沙洲东路-暨阳东路）工程 | 勘察单位 | 苏州开普岩土工程有限公司 | 勘察 | 1.静探J10无原始记录。 2.正式报告和取样单、送样单等勘探孔编号不一致。 3.B1孔记录时间与实际施工不符。 4.静探孔原始记录与正式报告中坐标不一致。
4 | 僧塘圩南港河道整治及驳岸工程 | 设计单位 | 苏州市水利设计研究院有限公司 | 道路 | 1.设计说明缺安全施工、环境保护与文明施工的措施。
5 | 夏驾园小学配套道路新建工程 | 勘察单位 | 苏州大地勘察工程有限公司 | 勘察 | 1.原始资料（固结记录表）未勾选实验依据。
|  | 设计单位 | 苏州市慧杰工程设计有限公司 | 政策性文件 | 1.排水缺审图意见和免审手续。
6 | 活力岛城市副中心提升改造项目(桥梁工程) | 勘察单位 | 苏州华邦岩土工程有限公司 | 勘察 | 1.勘察报告与合同及合同备案表中项目负责人不一致。 2.部分钻孔现场实施和土工试验的前后时间关系不合逻辑（K4-1/K5-1/K3-3/K3-4等）。 3.勘察纲要缺平面图。 4.部分编录缺少签字。 5.审图回复缺2号-7号桥梁的工点报告。
|  | 设计单位 | 启迪设计集团股份有限公司 | 桥梁 | 1.设计文件不满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013版）要求：桥梁布置图缺关键信息标注、竖向设计等。 2.4号桥1号墩的尺寸不满足抗震要求。
7 | 苏州市吴中区木渎新城污水处理厂提标改造（EPC）工程 | 勘察单位 | 苏州市建筑勘察院有限责任公司 | 勘察 | 1.原始资料（任务委托书、纲要平面图）签字不全。
|  | 设计单位 | 上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司 | 政策性文件 | 1.设计施工图报审表中缺少设计单位盖章，盖章的注册结构工程师不在报审的项目组人员当中。 2.未提供合同归集表。
8 | 电力计量研发基地新建工程 | 勘察单位 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 勘察 | 1.土工实验记录及勘查技术方案签字不完整。 2.地下水腐蚀性未按照省规进行评价。 3.地基均匀性评价有误。
|  | 设计单位 | 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 给排水 | 1.设计文件不符合《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013版）要求：缺排水工程数量表。
|  |  |  | 政策性文件 | 1.报审表和图纸实际签字人不一致。 1.合同与免审通知单项目名称不一致。
9 | 苏州市木桥路DN300、台上路DN300、新莲路DN800、日益路DN500给水管道工程 | 设计单位 | 河海大学设计研究院有限公司/上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 给排水 | 1.2016年设计，2020年送审，设计依据未采用最新规范。 2.台上路、木桥路深度不够，缺纵断面设计图。
|  |  |  | 政策性文件 | 1.免审承诺书项目负责人签字与实际项目负责人不一致。
装饰
1 | 新建工业精密铝合金部件生产项目-车间办公室内装饰工程 | 设计单位 | 苏州安省建筑设计有限公司 | 合法合规 | 1.图纸填写面积与合同归集不一致。 2.图示详图消火栓开启角度不符合规范《消火栓箱》（GB/T14561-2019-5.5.3）。 3.设计说明中规范《建筑装饰装修工程验收规范》（GB50209-2010）、《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）引用错误。
2 | 常熟海虞外国语学校(幼儿园项目)室内装修工程 | 设计单位 | 苏州市名人建筑装饰工程有限公司 | 合法合规 | 1.外窗防护栏杆设计高度不符合《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-2016-4.1.5.2.。
3 | 十一科技苏州分公司新办公室内装工程（诚来智研发大楼14、15层） | 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 设计深度 | 1.设计深度不足，缺挡烟垂壁等做法。 2.图纸基本只有平顶面、立面图纸，缺节点做法等详图。
4 | 苏州高新区第一初级中学校珠江路校区装修工程 | 设计单位 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 合法合规 | 1.设计说明中规范《建筑装饰装修工程验收规范》（GB50209-2010）引用错误。
|  |  |  | 设计深度 | 1.材料表未体现防火玻纤吸音板等级。 2.无障碍卫生间门无拉手，不符合《无障碍设计规范》GB50763-2012-3.9.2-2。
5 | 4S店建设项目（车间厂房及销售中心）-销售中心装饰工程 | 设计单位 | 厦门市住宅设计院有限公司 | 合法合规 | 1.展厅卫生间玻璃洗手台一侧悬空，存在安全隐患。 2.设计说明中使用规范不全、规范《建筑装饰装修工程验收规范》（GB50209-2010）引用错误。
1.无障碍厕位的门开启方向，不符合《无障碍设计规范》GB50763-2012-3.9.2-2。
|  |  |  | 设计深度 | 1.PL07-08图表内文字标注有误。
6 | 周市镇金塘幼儿园新建内装饰工程（教学楼） | 设计单位 | 昆山开发区建筑设计院有限公司 | 合法合规 | 1.设计说明中规范《建筑装饰装修工程验收规范》（GB50209-2010）、《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）引用错误。
7 | 苏地2019-WG-41号地块精装修（1#-4#，6#-9#） | 设计单位 | 苏州建设（集团）规划建筑设计院有限责任公司 | 合法合规 | 1.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》列表依据GB50325-2010，说明依据GB50325-2020，依据规范前后不一。 2.设计说明中规范《建筑装饰装修工程验收规范》（GB50209-2010）引用错误。
|  |  |  | 设计深度 | 1.材料防火等级划分归属有误（天然石材、人造石及墙地砖归类B1级）。 2.设计说明未明列项目概况指标。
8 | 苏州大学附属第二医院西环路院区临床检测中心装修改造项目 | 设计单位 | 苏州东吴建筑设计院有限责任公司 | 合法合规 | 1.图中立面图表示完成吊顶面与原建筑顶板、高度超过1.5米，违反《GB5021-2001建筑装饰装修工程质量验收规范》第6.1.11条。
|  |  |  | 设计深度 | 1.设计深度不足，缺装饰墙面具体做法。 2.门表图中门的图例与平面图中门的图例编号不符。 3.缺挡烟垂壁详图。
9 | 迁建叶轮及喷嘴环项目 | 设计单位 | 河北生特瑞工程设计有限公司 | 合法合规 | 1.设计说明中规范《建筑装饰装修工程验收规范》（GB50209-2010）引用错误。
10 | 太仓科技信息产业园二期7号楼装修工程 | 设计单位 | 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 合法合规 | 1.设计说明中引用规范不全。
|  |  |  | 设计深度 | 1.设计说明中对建筑信息表述不详。
11 | 吴江高级中学改扩建工程（北地块）装修工程 | 设计单位 | 上海同建强华建筑设计有限公司 | 合法合规 | 1.设计说明中规范《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2014）、《建筑装饰装修工程验收规范》（GB50209-2010）引用错误。
|  |  |  | 设计深度 | 1.文字标注乱码；线型设置错误。 2.图纸名称标注错误（二层平面误标一层平面：图2F-PL-01）。 3.全套装施仅一个详图，无立面、剖面图，设计深度严重不足。
12 | 盛泽镇郎庭名苑安置房工程A区幼儿园装修 | 设计单位 | 苏州市吴江建筑设计院有限公司 | 合法合规 | 1.外阳台如用装饰-10中护栏通用节点，违反《民用建筑设计通则》JGJ37-87第4.2.4一三条规定；栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空。 2.二层多功能教室设备间防火门应外开。 3.设计说明中引用规范不全，其中《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）引用错误。
13 | 苏州市吴中区嘉恒教育培训中心有限公司内部装修工程 | 设计单位 | 上海东大建筑设计（集团）有限公司 | 合法合规 | 1.引用规范不全。
1.培训教室面积不符合《建筑设计防火规范GB50016-2014》（2018版）5.5.15（教学建筑面积不大于75平方米的房间可设1个疏散门）。
|  |  |  | 设计深度 | 1.图纸深度不够，缺构造表、主要立面图、节点等图纸。
14 | 越溪文体中心室内装饰装修设计工程 | 设计单位 | 苏州柯利达建筑装饰股份有限公司 | 合法合规 | 1.设计说明中规范《建筑装饰装修工程验收规范》（GB50209-2010）引用错误。
|  |  |  | 设计深度 | 1.AL05铝板材料表信息与使用部位不符。 2.多功能厅立面图纸打印显示不全。
15 | DK20160048地块项目装饰装修工程（1#~5#，7#~10#，12#~15#，17#~21#） | 设计单位 | 中衡设计集团股份有限公司 | 合法合规 | 1.卫生间淋浴房玻璃标注为钢化玻璃，违反《GB/T36266-2018》中对淋浴房玻璃用材标准的规定。
16 | 三区京隆科技项目（DK20140108）（二期厂房B栋）（京隆科技（苏州）有限公司二期厂房B栋室内装修工程） | 设计单位 | 杭州华茗设计集团有限公司 | 设计深度 | 1.设计深度不足。除平面及地面铺装图外，没有立面、剖面图以及任何详图。
17 | 塘桥镇韩山人才公寓内部装修工程 | 设计单位 | 苏州水木清华设计营造有限公司 | 合法合规 | 1.卫生间淋浴房玻璃不符合GB/T36266-2018规定要求使用夹胶玻璃或钢化贴膜玻璃。 2.设计说明中规范《建筑装饰装修工程验收规范》（GB50209-2010）引用错误。
18 | 张地2012-A19-AB（1#-7#住宅、公区装修） | 设计单位 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 合法合规 | 1.设计说明中规范《建筑装饰装修工程验收规范》（GB50209-2010）引用错误。
幕墙
1 | 中亿腾英普科技（苏州）有限公司新建研发、生产汽车零部件、医疗耗材、模具项目幕墙 | 设计单位 | 苏州市东升铝合金制品有限公司 | 设计深度 | 1.图中缺中空玻璃热工参数、缺幕墙防雷设计、缺铝单板加强筋设计。
2 | 苏州市现代农产品物流园南环桥市场建设项目（商办区）幕墙工程 | 设计单位 | 江苏鑫宇装饰有限公司 | 设计深度 | 1.缺竖隐横明玻璃幕墙计算书、缺ABC-DY-04中吊顶骨架最大跨度计算书。
3 | 苏地2020-WG-2号地块项目---18# | 设计单位 | 沈阳正祥装饰设计有限公司 | 合法合规 | 1.内外U玻间无结构胶，计算模型有误，U玻强度不足。违反《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003-5.1.6。
|  |  |  | 设计深度 | 1.缺幕墙局部大样图。 2.缺U玻的材料技术要求。 3.缺结构胶及中空玻璃二道密封胶规格要求。 4.缺幕墙热工计算。 5.缺钢结构焊缝要求。
|  |  |  | 政策性文件 | 1.涉及轻钢结构未盖注册结构章。
4 | 苏地2017-WG -42号地块住宅发展项目铝门窗及幕墙工程 | 设计单位 | 无锡王兴幕墙装饰工程有限公司 | 合法合规 | 1.未引用最新版本规范。
|  |  |  | 设计深度 | 1.缺与设计说明相对应的幕墙层间防火节点图。
5 | 苏地2018-WG-27号地块项目18~20#楼幕墙工程 | 设计单位 | 苏州臻品建筑装饰有限公司 | 合法合规 | 1.幕墙与楼板、隔墙处的缝隙未见采用相应的防火封堵。违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014-6.2.6。
|  |  |  | 设计深度 | 1.少数石材拼接未采用机械连接，不符合安全可靠的设计原则。
6 | DK20150082地块（1）聚合数据大厦幕墙工程 | 设计单位 | 苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 | 设计深度 | 1.计算书中缺全玻璃幕墙结构胶的验算。
7 | DK20170010地块（1#楼）幕墙工程 | 设计单位 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 设计深度 | 1.缺一、二层吊顶平面图中吊顶部位图。 2.缺采光顶大样中空夹胶玻璃易破拆详细说明。
8 | 年灭菌医疗器械20万立方米项目幕墙门窗工程 | 设计单位 | 和兴玻璃铝业（上海）有限公司 | 设计深度 | 1.缺设计基本地震加速度取值。
9 | MAX 科技园（苏州•吴江）二期工程幕墙 | 设计单位 | 南方雄狮创建集团股份有限公司 | 设计深度 | 1.立柱未增设钢插芯通长设置，计算缺连接校核。
10 | 服装城五金市场二楼9-30轴改造工程(幕墙) | 设计单位 | 苏州常宏建筑设计研究院有限公司 | 设计深度 | 1.缺大样平立剖。 2.玻璃幕墙节点和开启、铝板节点和钣金、防火节点、后置埋件等节点不符合深度要求。 3.计算书缺出屋面构架计算。
11 | A1厂房、A2厂房外立面装饰工程（幕墙） | 设计单位 | 中机中联工程有限公司 | 设计深度 | 1．横向大装饰线耳板开孔不符合受力要求。
12 | 周庄远望谷物联网产业园项目二期幕墙工程(F1厂房、G1厂房) | 设计单位 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 设计深度 | 1.缺开启扇锁点和五金布置。 2.缺顶部幕墙防雷做法。 3.计算书雨蓬连接形式与图纸节点不符。 4.缺沉降缝两侧竖向防火封堵。 5.缺G1厂房MQ02、03入口大门处幕墙计算。
13 | 张地2014-A09-B地块12#外墙幕墙工程 | 设计单位 | 上海京藤建设工程（集团）有限公司 | 设计深度 | 1.缺支座焊缝标注。

## Sheet2
45 | 中交华创地产（苏州）有限公司WJ-J-2019-029地块项目——6#楼、11＃公共变电所、地下汽车库（非人防）