附件3：

需接受行政处罚的单位情况汇总表

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 项目所在地 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏州筑成建筑设计院有限责任公司 | 乡伴肖家巷理想村启动区工程原舍精品民宿 | 张家港市 | 违反强条4条： 1.未见消防救援窗设计，不符合GB50016-2014第7.2.4条要求。 2.倒置式屋面保温层的设计厚度未按计算厚度增加25%取值，不符合JGJ230-2010第5.2.5条要求。 3.漏缺基础部分计算，违反《建筑地基基础设计规范》第3.0.2条。 4.接热水锅炉给水管上未设置倒流防止器不符合《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第3.3.7.3条。 |
| 2 | 苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 苏州颖亨商务咨询有限公司新建学校项目 | 相城区 | 违反强条2条： 1.建施02：地面燃烧性能B2级，不符合GB50222-2017第4.0.9条的标准。 2.结施201：WKL2两端支座钢筋3D16（603）未满足计算书中700的要求，不符合《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第3.3.2条的标准。 |
| 3 | 苏州巴洛克建筑装饰工程有限公司 | 通安特殊阀工厂项目1#联合厂房车间办公区域内装饰工程 | 高新区 | 违反强条1条： 1.平面图1f03中轴E-D\22-22位置处取消了原建筑消防控制室的位置，不符合GB50222-2017第4.0.1 的规定。 |
| 4 | 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 张家港雅朵母婴服务有限公司装修项目 | 张家港市 | 该改造项目土建和装饰分别报审。装饰部分为免审，未按照土建施工图审查意见（含强条）进行装饰设计。 |