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表1 2026年6月昆山市（区）重点排污单位监督性监测结果（有组织废气）
	行政区
	企业名称
	监测点
	监测项目
	监测日期
	实测浓度
	折算浓度
	标准限值
	单位
	是否达标
	超标倍数
	备注

	昆山市
	昆山鹿城垃圾发电有限公司
	5#焚烧炉废气排气筒
	颗粒物
	2026-06-04
	ND
	ND
	30
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	2026-06-04
	ND
	ND
	100
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	2026-06-04
	112
	101
	300
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	一氧化碳
	2026-06-04
	17
	15
	100
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	汞（及其化合物）
	2026-06-04
	ND
	ND
	0.05
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	氯化氢
	2026-06-04
	0.36 
	0.33
	60
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍
	2026-06-04
	0.046
	0.042
	1.0 
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	镉、铊
	2026-06-04
	5.2×10-5
	4.7×10-5
	0.1
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	二噁英
	2026-06-05
	/
	0.013
	0.1
	（TEQ）ng/m3
	是
	
	

	
	
	6#焚烧炉废气排气筒
	颗粒物
	2026-06-04
	ND
	ND
	30
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	2026-06-04
	5
	5
	100
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	2026-06-04
	104
	98
	300
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	一氧化碳
	2026-06-04
	19
	18
	100
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	汞（及其化合物）
	2026-06-04
	ND
	ND
	0.05
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	氯化氢
	2026-06-04
	0.80 
	0.77
	60
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍
	2026-06-04
	7.12×10-3
	6.68×10-3
	1.0 
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	镉、铊
	2026-06-04
	4.9×10-5
	4.6×10-5
	0.1
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	二噁英
	2026-06-08
	/
	0.0095
	0.1
	（TEQ）ng/m3
	是
	
	

	
	
	7#焚烧炉废气排气筒
	颗粒物
	2026-06-04
	ND
	ND
	30
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	2026-06-04
	4
	4
	100
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	2026-06-04
	88
	79
	300
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	一氧化碳
	2026-06-04
	5
	4
	100
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	汞（及其化合物）
	2026-06-04
	ND
	ND
	0.05
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	氯化氢
	2026-06-04
	0.77
	0.70 
	60
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍
	2026-06-04
	8.98×10-3
	7.99×10-3
	1.0 
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	镉、铊
	2026-06-04
	5.0×10-5
	4.5×10-5
	0.1
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	二噁英
	2026-06-09
	/
	0.0054
	0.1
	（TEQ）ng/m3
	是
	
	


表2  2026年6月昆山市（区）重点排污单位监督性监测结果（无组织废气）
	行政区
	企业名称
	监测点
	监测项目
	监测日期
	排放浓度
	标准限值
	单位
	是否达标
	超标倍数
	备注

	昆山市
	昆山鹿城垃圾发电有限公司
	上风向1#
	颗粒物
	2026-06-08
	0.209
	0.5
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向2#
	颗粒物
	2026-06-08
	0.224
	0.5
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向3#
	颗粒物
	2026-06-08
	0.256 
	0.5
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向4#
	颗粒物
	2026-06-08
	0.245
	0.5
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	上风向1#
	氨
	2026-06-08
	ND
	1.5
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向2#
	氨
	2026-06-08
	ND
	1.5
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向3#
	氨
	2026-06-08
	ND
	1.5
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向4#
	氨
	2026-06-08
	ND
	1.5
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	上风向1#
	硫化氢
	2026-06-08
	ND
	0.06
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向2#
	硫化氢
	2026-06-08
	ND
	0.06
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向3#
	硫化氢
	2026-06-08
	ND
	0.06
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向4#
	硫化氢
	2026-06-08
	ND
	0.06
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	上风向1#
	臭气浓度
	2026-06-08
	<10
	20
	无量纲
	是
	
	

	
	
	下风向2#
	臭气浓度
	2026-06-08
	<10
	20
	无量纲
	是
	
	

	
	
	下风向3#
	臭气浓度
	2026-06-08
	<10
	20
	无量纲
	是
	
	

	
	
	下风向4#
	臭气浓度
	2026-06-08
	<10
	20
	无量纲
	是
	
	





