2026年6月昆山市（区）重点排污单位监督性监测结果（废气第2批）

表1 2026年6月昆山市（区）重点排污单位监督性监测结果（有组织废气）

| 行政区 | 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆山市 | 昆山鹿城垃圾发电有限公司 | 5#焚烧炉废气排气筒 | 颗粒物 | 2026-06-04 | ND | ND | 30 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 2026-06-04 | ND | ND | 100 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 2026-06-04 | 112 | 101 | 300 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  |  | 一氧化碳 | 2026-06-04 | 17 | 15 | 100 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  |  | 汞（及其化合物） | 2026-06-04 | ND | ND | 0.05 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 2026-06-04 | 0.36 | 0.33 | 60 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍 | 2026-06-04 | 0.046 | 0.042 | 1.0 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  |  | 镉、铊 | 2026-06-04 | 5.2×10-5 | 4.7×10-5 | 0.1 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  |  | 二噁英 | 2026-06-05 | / | 0.013 | 0.1 | （TEQ）ng/m3 | 是 |  |  |
|  |  | 6#焚烧炉废气排气筒 | 颗粒物 | 2026-06-04 | ND | ND | 30 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 2026-06-04 | 5 | 5 | 100 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 2026-06-04 | 104 | 98 | 300 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  |  | 一氧化碳 | 2026-06-04 | 19 | 18 | 100 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  |  | 汞（及其化合物） | 2026-06-04 | ND | ND | 0.05 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 2026-06-04 | 0.80 | 0.77 | 60 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍 | 2026-06-04 | 7.12×10-3 | 6.68×10-3 | 1.0 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  |  | 镉、铊 | 2026-06-04 | 4.9×10-5 | 4.6×10-5 | 0.1 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  |  | 二噁英 | 2026-06-08 | / | 0.0095 | 0.1 | （TEQ）ng/m3 | 是 |  |  |
|  |  | 7#焚烧炉废气排气筒 | 颗粒物 | 2026-06-04 | ND | ND | 30 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 2026-06-04 | 4 | 4 | 100 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 2026-06-04 | 88 | 79 | 300 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  |  | 一氧化碳 | 2026-06-04 | 5 | 4 | 100 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  |  | 汞（及其化合物） | 2026-06-04 | ND | ND | 0.05 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 2026-06-04 | 0.77 | 0.70 | 60 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍 | 2026-06-04 | 8.98×10-3 | 7.99×10-3 | 1.0 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  |  | 镉、铊 | 2026-06-04 | 5.0×10-5 | 4.5×10-5 | 0.1 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  |  | 二噁英 | 2026-06-09 | / | 0.0054 | 0.1 | （TEQ）ng/m3 | 是 |  |  |

表2  2026年6月昆山市（区）重点排污单位监督性监测结果（无组织废气）

| 行政区 | 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆山市 | 昆山鹿城垃圾发电有限公司 | 上风向1# | 颗粒物 | 2026-06-08 | 0.209 | 0.5 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  | 下风向2# | 颗粒物 | 2026-06-08 | 0.224 | 0.5 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  | 下风向3# | 颗粒物 | 2026-06-08 | 0.256 | 0.5 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  | 下风向4# | 颗粒物 | 2026-06-08 | 0.245 | 0.5 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  | 上风向1# | 氨 | 2026-06-08 | ND | 1.5 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  | 下风向2# | 氨 | 2026-06-08 | ND | 1.5 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  | 下风向3# | 氨 | 2026-06-08 | ND | 1.5 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  | 下风向4# | 氨 | 2026-06-08 | ND | 1.5 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  | 上风向1# | 硫化氢 | 2026-06-08 | ND | 0.06 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  | 下风向2# | 硫化氢 | 2026-06-08 | ND | 0.06 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  | 下风向3# | 硫化氢 | 2026-06-08 | ND | 0.06 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  | 下风向4# | 硫化氢 | 2026-06-08 | ND | 0.06 | mg/m³ | 是 |  |  |
|  |  | 上风向1# | 臭气浓度 | 2026-06-08 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  | 下风向2# | 臭气浓度 | 2026-06-08 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  | 下风向3# | 臭气浓度 | 2026-06-08 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  | 下风向4# | 臭气浓度 | 2026-06-08 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 |  |  |